**北京大学人民医院西直门院区冷却塔填料采购项目**

**院内采购文件**

**一、采购公告**

项目名称：北京大学人民医院西直门院区冷却塔填料采购项目

项目地点：北京大学人民医院西直门院区

项目概况：西直门院区门诊楼、病房楼、科教楼的中央空调冷却塔中的部分填料老化需更换。

采购控制价：60000元；资金来源：财政性资金。

1. 采购须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3 响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4 提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网[政府采购严重违法失信行为记录管理系统](http://www.ccgp.gov.cn/cr)截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5响应人须提供在近三年内(2022年2月至今) 类似业绩，提供业绩一览表。（至少提供1份合同复印件，包含首页、服务内容页及签字页）

6 报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及响应须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

7 报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院 西直门院区冷却塔填料采购项目 材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

9报名时间：2025年3月19日9:00——2025年3月25日16:30

10如有疑问请联系： 88325859苗老师

11采购文件详见本公告附件。

12本项目不接受联合体响应。

13 采购文件详见本公告附件，请直接下载。

14本公告于北京大学人民医院官方网站发布，请以官方网站信息及附件为准。

1. **项目要求：**

1、冷却塔填料的技术要求:1.物理力学性能:填料原片材的物理力学性能应满足 DL/T742-2001《冷却塔塑料部件技术条件》的要求。同时，应具有国家权威检测机构出具的热力特性和阻力特性参数。2.基本性能:填料应具有热力特性好、通风阻力小、出塔水温低的基本性能。此外，填料应具有组装刚度好、承载能力强的基本性能。在设计荷载作用下，填料不应变形扭曲松散倒伏，能保持长年稳定的高效运行，使用寿命不少于5年。3.通道尺寸与通畅性:填料的通道尺寸大，具有良好的通畅性，不易堵塞，以保证填料能保持长期稳定的冷却特性。

4.外观与结构:平片应塑化均匀，无分散不良的辅料，外观色泽一致。片平面不应附着配方或工艺产生的各类油污。平面表面应平整，无明显扎洞、皱折和气泡，不得有大于 1.0mm 的杂质，粒径0.6-1.0mm的杂质个数不超过20个/m²，分散度不超过5个/10x10cm²

5.厚度与重量:压制填料的塑料平片的设计厚度宜在0.35-0.45mm之间选用。平片片厚的允许偏差为士0.05mm。重量轻、强度高、阻燃性好、耐腐蚀性好、设计先进等也是填料的重要要求。

6.冷却塔填料品牌、尺寸、数量要求:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 尺寸 | 数量（片） | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 门诊楼金日冷却塔填料 | 2400 mmX740 mm | 330 |  |  |
| 2 | 病房楼空研冷却塔填料 | 2000 mm x 740 mm | 1400 |  |  |
| 3 | 科教楼金日冷却塔分水器 | 300mmx1525mm | 240 |  |  |
| 合计（元） |  |
| 备注：供应商报价应包含供货、安装、税金等一切费用。 |

7.供货及安装周期：不超过7日历日。

8.质保期：不低于1年。

**三、项目控制价：** 60000元，报价超过此预算的响应将被拒绝。资金来源：财政性资金；

**四、标书编写：**

1、响应书应以中文书写。

2、响应书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）**法定代表人证明书（格式自拟，需法人签字或盖法人章）**和法人身份证复印件，**授权委托书**和受委托人身份证复印件（加盖公章，**法定代表人和受委托人分别签字**，开启时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2022年2至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）供应商对本项目的服务承诺，需响应采购文件中对各项服务的具体要求，**提供技术响应偏离表，逐条响应。**

（9）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前5个工作日内；②[政府采购严重违法失信行为记录管理系统](http://www.ccgp.gov.cn/cr)的查询记录截图，并加盖单位公章。

（10）响应人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（11）响应人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

**（12）提供主要材料品牌承诺函(明确具体品牌)**

（13）报价部分（按照服务要求内的明细清单报价，报价为包干价，包括设备、服务、税金等一切费用）

①报价函

②总报价表供应商应按照项目要求中格式报价，加盖公章。

（14）①响应文件一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评审办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，响应文件（即响应）视为无效：

（1）响应价高于控制价

（2）响应文件未密封或逾期送达。

（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。

（4）**法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖人名章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖人名章）。**

（5）对采购文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按采购文件要求制作响应文件。

（7）响应文件字迹模糊或内容自相矛盾。

**七、评审办法**

1、本项目评审委员会由院内科室随机抽取产生的专家组成。成员由5人组成。

2、评审委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

**评分标准**

**说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评分****项目** | **评审****因素** | **评分标准说明** | **参考****分值** | **本项目****得分** |
| 价格部分 | 价格分 | 满足采购文件需求的最低响应报价为评审基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评审基准价/报价）×100%×30。 | 30 |  |
|  | 2、管理体系认证 | 供应商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书（提供扫描件），每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
| 3、响应公司类似项目案例 | 提供近三年内(22年2月至今)承担过类似服务项目业绩。有一个得2分，最多得12分，没有不得分。 | 12 |  |
| 4、对采购文件的技术需求响应情况 | 根据供应商对采购文件技术部分的响应情况进行综合评审，最高得12分，一条不满足扣2分，扣完为止。（参照技术响应偏离表） | 12 |  |
| 技术部分 | 5、供货方案 | 针对供应商能够充分说明保证本项目按时供货及进度所采用的措施、计划，配备车辆、人员等供货及安装方案情况进行综合评审，酌情评分（科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理或无方案0分。） | 15 |  |
| 6、服务承诺 | 供应商对本项目的服务承诺（包括但不限于安装及质量保修期等）根据服务承诺的合理、完善程度，酌情评分。（科学合理得13分，较为合理得9分，方案基本合理得5分，不合理或无方案0分。） | 13 |  |
| 7、应急响应方案 | 根据供应商提供的质保期内紧急情况应急处理方案、响应时间等进行评审：方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，合理分析且满足采购要求，得12分；方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体实施细节及措施，得8分；方案虽进行阐述但不能够完全满足采购需求，得4分；方案内容未进行任何阐述或不满足采购要求，得0分。 | 12 |  |

**六、开启**

1、递交文件开始时间：2025年3月27日 下午13:00；递交文件截止始时间：2025年3月27日 下午13:30

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室

3、开启时间：2025年3月27日 下午14:00

4、开启地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1011会议室

5、注意事项：请参加响应公司被授权人于文件内注明的时间到场